RASO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

| REGIONAL: UNBSA | LOCALIDADE: VÁRZEA ALEGRE | PAG. 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA EXISTENTE

MANANCIAL: Superficial: Captação flutuante no Açude Olho D’água com capacidade para 21.000.000 m³, localizado a uma distância de 10,2 km da Cidade.

ELEVATÓRIA: EE-01 (captação flutuante – Açude Olho D’água) Recalca água bruta para a câmara de carga da estação de tratamento. Equipada com 02 conjuntos moto-bomba centrífuga horizontal, características:

Q = 300 m3/h AMT = 60 m.c. a. P = 100 CV

Água tratada: EE-02 (lavagem dos filtros) Recalca água do reservatório apoiado RAP-01 para a lavagem dos filtros da estação de tratamento. Equipada com 02 conjuntos moto-bomba centrífuga horizontal, características: Q = 100 m3/h AMT = 20 m.c. a. P = 10 CV EE-03 (área do REL-01) Recalca água do reservatório apoiado RAP-02 para o reservatório elevado REL-01. Equipada com 05 conjuntos moto-bomba centrífugo horizontal, características: Q = 75 m3/h AMT = 25 m.c. a. P = 15 CV EE-04 (área do REL-02) Recalca água do reservatório apoiado RAP-03 para o reservatório elevado REL-02. Equipada com 02 conjuntos moto-bomba centrífugo horizontal, características: Q = 30 m3/h AMT = 30 m.c. a. P = 5 CV EE-05 (Booster – Roçado de Dentro) Recalca água do reservatório apoiado RAP-04 para a RDA do Roçado de Dentro Q = 15 m3/h AMT = 30 m.c. a. P = 3 CV EE-06 (Booster – Serrinha) Recalca água da RDA para o bairro Serrinha. Equipada com 01 conjunto motor-bomba com as seguintes características: Q = 70 m3/h AMT = 8,0 m.c. a. P = 5,0 CV EE-07 (Sítio São Vicente) Recalca água do RAP 01 para o REL do Sítio São Vicente. Equipada com xxx conjunto motor-bomba com as seguintes características: Q = 30 m3/h AMT = 60 m.c. a. P = 7,5 CV

ADUÇÃO:

Água Bruta:

Linha de adução a captação do Açude Olho D’água e camara de carga da Estação de Tratamento: 130 m 300 mm FºFº

# Água Tratada: Linha de Adução entre a estação elevatória (EE – 03) e o reservatório apoiado de reunião RAP-02: 10.100m 350mm PVC + PRFV Linha de adução entre a estação elevatória (EE-03) e o reservatório elevado de distribuição (REL-01) 25 m 200 mm PVC

Linha de adução entre a Adutora Principal e o REL 03 – Sítio Roçado de Dentro

2.917 m 60 mm PVC

RASO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO OPERACIONAL.

REGIONAL: UNBSA; LOCALIDADE: VÁRZEA ALEGRE; PAG. 2 / 2.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA EXISTENTE.

Linha de adução entre EE 05 e o REL 04 – Sítio Roçado de Dentro 1.304 m 60 mm PVC Linha de adução entre EE 06 e a RDA do Bairro Serrinha 300 m 85 mm PVC Linha de adução entre EE 05 e o REL 05 – Sítio São Vicente 436 m 60 mm PVC Linha de adução entre RDA e o bairro Grossos 1.449 m 110 mm PVC

TRATAMENTO:

Estação de Tratamento compacta modular de fibra de vidro com clarificador de contato (constituída de 05 filtros de fluxo ascendente) da Henfibra, com capacidade para tratar 353,50m³/h. Aplicação de Cloro Gasoso e Sulfato através de clorador gás kit’s KPDS respectivamente.

RESERVAÇÃO:

Sistema constituído de: Reservatórios Apoiados: RAP – 01: 500m³ - Reunião - ETA RAP – 02 : 3000m³ - Reunião – ESCRITÓRIO RAP – 03 : 15m³ - Reunião - SENHAROL RAP – 04 : 40m³ - Reunião – ROÇADO DE DENTRO # Reservatórios Elevados

REL-01 - 600 m³ - Centro REL-02 - 150 m³ - Senharol

DISTRIBUIÇÃO:

Tubulações em PVC nos diâmetros de 50 a 150m com uma extensão de 67.094 metros.